## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PARA ADECUACION ARCHIVO REGIONAL NORTE
PROPIETARIO: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN)
LOCALIZACION: SANTIAGO DE LOS 30 CABALLEROS
UBICACION: CALLE SABANA LARGA A ESQUINA INDEPENDENCIA
ELABORADO POR: INGENIERO EUGENIO ARTURO CHECO B.
CODIA # 5159
No | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | P.U | VALOR | SUB-TOTAL
1 | PRELIMINARES
1-1 | Replanteo | 400 | m2
1-2 | Baño portatil, (1 Unidad) | 3 | meses
1-3 | Fumigación | 700 | m2
1-4 | Letrero | 1 | ud
1-5 | Corte y bote de arbustos existente | 1 | p.a
[5 empty] | Sub-Total | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2-1 | DEMOLICIONES
2-1-1 | Muro de 15 cm de oficina principal | 17.498 | m2
2-1-2 | Demolición losa existente | 30 | m2
2-1-3 | Para producir hueco para puerta de entrada oficina principal: e=0.20 m | 2.8304 | m2
2-1-4 | Para producir hueco para puerta de entrada árrea de limpieza: e=0.20 m | 2.8304 | m2
2-1-5 | Para producir hueco para puerta de entrada a Descripción: e=0.20 m | 2.8304 | m2
2-1-6 | En huecos con bloques calados | 1 | p.a
2-1-7 | Desmantelamiento de baños * Remoción de revestimiento en baños de damas y caballeros * Remoció de divisiones de madera * Remoción de espejos de baños * Remoción de topes de granito * Remoción de lavamanos ovalados * Desmontar Inodoros *Desmontar puertas * Remoción de accesorios de baños y taponar salidas *Remoción de orinal | 2 | ud
2-1-8 | Desmantelar plafond en área techada de aluzinc | 60 | m2
2-1-9 | Desmantelar plafond en área oficina posterior | 10 | m2
2-1-10 | Desmantelar plafond en almacen | 8.25 | m2
2-1-11 | Quitar lámparas colgadas en zona central | 30 | ud
2-1-12 | Desmantelar ducterías de A/A | 1 | p.a
2-1-13 | De hormigón simple de área de los futuros parqueos | 242.3 | m2
2-1-14 | Demoler volumen de hormigón en el oeste oficina principa | 2.224 | m3
2-1-15 | Demontar puertas de madera, excepto en baños | 3 | ud
2-1-16 | Para producir hueco de ventana en llegada de documentos: | 1.5624 | m2
2-1-17 | Para producir hueco ventana en Descripción | 1.5624 | m2
2-1-18 | Para producir hueco ventana kitchenette | 1.5624 | m2
2-1-19 | Para huecos de extractores de aire | 3 | ud
2-1-20 | Desmontar puerta enrrollable en esquina | 1 | p.a
2-1-21 | Sacar gravilla para completar chapapote de hormigón | 1 | p.a
2-1-22 | Demolición de hormigón en área para oficina principal | 1.8274 | m3
2-1-23 | Traslado material producto de demolición losa en oficina principal | 12.5281 | m3
2-2 | EXCAVACIONES Y BOTE
2-2-1 | Zapata de muros de 15 cm | 1.1466 | m3
2-2-2 | Corte material área de parqueo en tierra | 60.575 | m3
2-2-3 | Relleno de reposición | 1 | p.a
2-2-4 | Relleno de cascajo para parqueo | 36.345 | m3
2-2-5 | Bote producto de corte material área de parqueo | 112.732 | m3
2-2-6 | Bote producto demoliciones | 22.0652 | m3
2-2-7 | Bote de ductería existente | 1 | bote
2-2-8 | Traslado de lámparas | 1 | bote
2-2-9 | Bote de materiales de baños, excepto cerámicas que están incluidas en item 2-2-6 | 1 | bote
[5 empty] | Sub-Total | 0
3 | HORMIGON ARMADO
3-1 | Zapata de muros de 15 cm, 210 Kg/cm2 con ligadora | 0.441 | m3
3-2 | Dinteles, 210 Kg/cm2 con ligadora | 0.5328 | m3
3-3 | Columnas de amarre, 210 Kg/cm2 con ligadora | 0.24 | m3
[5 empty] | Sub-Total | 0
4 | MUROS DE
4-1 | Bloques 6" | 19.9 | m2
4-2 | Muro de sheetrock doble Cara c/ Perfilería de 2½", Cal. 20 y Planchas de 4 x 8 x ½" y fibras antifuego | 196.977 | m2
4-3 | Dinteles de sheetrock | 4.06 | ml
4-4 | Cierre de huecos de durock en ambas caras con fibras antifuego | 17.0976 | m2
[5 empty] | Sub-Total | 0
5 | TERMINACION DE SUPERFICIE
5-1 | Fraguache | 15.941 | m2
5-2 | Pañete de muros | 39.8 | m2
5-3 | Pañete en vigas, dinteles y columnas: | 15.94 | m2
5-4 | Cantos | 59 | ml
5-5 | Mochetas | 29.5 | ml
[5 empty] | Sub-Total | 0
6 | TERMINACION DE TECHO
6-1 | Quitar planchas de aluzinc de 14'2"x1.00 m de ancho | 4 | ud
6-2 | Suministro y colocación planchas de aluzinc de 14'2", incluido tornillos | 56.68 | pl
6-3 | Sustituir zabaleta de cemento donde se removió aluzinc | 12.37 | m
6-4 | Remover lona de impermeabilizante en techos de hormigón | 530 | m2
6-5 | Impermeabililizante lona asfaltica de 5 kg/cm2, con terminación de pintura reflectante | 530 | m2
6-6 | Membrana Líquida en techo de aluzinc | 70 | m2
6-7 | Plafond de fibra mineral de 2'x2' | 161.59 | m2
6-8 | Tubería horizontal para relocalizar bajantes de techo Ø 3" | 40 | ml
6-9 | Bajante de techo Ø 3" | 20 | ml
[5 empty] | Sub-Total | 0
7 | TERMINACION DE PISOS
7-1 | Piso de porcelanato de 60x60 cm de alto tráfico (NO CHINO) | 59.44 | m2
7-2 | Zócalo de porcelanato de 10 cm de alto en muros de bloques | 38.304 | ml
7-3 | Zócalo de porcelanato de 10 cm de alto en muros de sheetrock con Vinalit | 74.25 | ml
7-4 | Lavado y brillado de piso de granito | 409.5 | m2
7-5 | Completar hormigón en oficina principal c/ malla 2.3*2.3*0.2*0.2 | 0.336 | m3
0
8 | REVESTIMIENTO
8-1 | Cerámica de 41x41 cm blanco brillante en baños de damas, caballeros y sobre tope kitchenette | 46.98 | m2
8-2 | Cerámica de 41x41 cm blanco brillante en vertedero | 2 | m2
8-3 | Cerámica color blanco en área de lavamanos en baño de guadián | 0.96 | m2
0
9 | INSTALACION SANITARIA
9-1 | Inodoro blanco con tapa (NO CHINO) | 3 | ud
9-2 | Lavamanos ovalado blanco para empotrar(NO CHINO) | 4 | ud
9.3 | Iinodoro blanco pequeño (NO CHINO) | 1 | ud
9-4 | Lavamanos de palometa (NO CHINO) | 1 | ud
9-5 | Orinal sencillo con su válvula | 1 | ud
9-6 | Fregadero sencillo de una (1) boca de 25"x22" | 1 | ud
9-7 | Vertedero revestido de cerámica blanca con brillo (ver cerámicas en item 8-2) | 1 | ud
9-8 | Mezcladora lavamanos cromada Monomando - Sayco, teka (No China) | 3 | ud
9-9 | Llave para lavamanos de palometa | 1 | ud
9-10 | Llave para fregadero | 1 | ud
9-11 | Ventilación Ø 3" | 10 | ml
9-12 | Desague de piso de acero Ø 2" | 4 | ud
9-13 | Tope de granito en kitchenette y baños de damas y caballeros (No Chino) | 46.24 | p2
9-14 | Divisiones módulos de baños damas, caballeros y baño de guardián en PVC | 5 | ud
9-15 | Espejos de 30" x 60" biselados y canteados | 3 | ud
9-16 | Dispensador de papel higiénico JRT | 4 | ud
9-17 | Dispensador de papel toalla color blanco | 4 | ud
9-18 | Dispensador de jabón líquido color blanco | 4 | ud
9-19 | Tapón registro de Ø 3" | 1 | ud
9-20 | Tapón registro de Ø 4" | 1 | ud
9-21 | Columna de agua Ø 3/4" | 22 | ml
9-22 | Checker vertical Ø 3/4" | 1 | ud
9-23 | Checker horizontal Ø 3/4" | 1 | ud
9-24 | Trampa de grasa de 1.00 x 1.00 x 1.00 m | 1 | ud
9-25 | Cámara de Inspección de (0.60 x 0.60 x 0.75 m) con codo Ø 4" | 3 | ud
9-26 | Bomba de 1 1/2 HP Myers O similar instalada con sus piezas | 1 | ud
9-27 | Tanque precargado hidroneumático de fibra de vidrio de 42 galones | 1 | ud
9-28 | Tapa de acero inoxidable para la cisterna 2' x 2' sobre un muro de 20 cm de alto con bloques de 6" | 1 | ud
9-29 | Llave de chorro Ø 3/4" niquelada para vertedero y en el patio | 3 | ud
9-30 | Excavación en tierra, relleno de reposición y asiento de arena | 33 | ml
9-31 | Limpieza de cisterna | 1 | ud
9-32 | Tuberías y piezas especales para la nstalación de agua potable y agua residual | 1 | p.a
9-33 | Válvula de paso Ø 3/4" | 2 | ud
9-34 | Válvula de paso Ø 1/2" | 3 | ud
9-35 | Flota de cisterna | 1 | ud
9-36 | Mano de obra plomero | 1 | p.a
0
10 | INSTALACION ELECTRICA
10-1 | SISTEMA DE GENERACIÓN Y ACCESORIOS
10-1-1 | Suministro e Instalacion de Generación de emergencia de 55KW, 240/120 V, Encapsulado, Uso Interperie, Supersilencioso, Monofasico, 60Hz, 1800 RPM, Motor diésel. incluye Transporte, Fijaciones, Soporte Goma, Tipo Lona de 10" x 6" x 1" y Base Hormigon segun Tamaño requerido, | 1 | ud
10-1-2 | Suministro e Instalacion de tuberia de Sistema de Escape de Gases de Combustión; Tuberias Aluminizadas de 4" a 30 pie de altura, con Aislamiento termico, Curva de Muflfler Aluminizada de Radio Largo, Absorbedor de Movimiento para Moufler, Rain Cap, Abrazadera, Fijaciones, Cable acero Galvanizado para contra viento. | 1 | ud
10-1-3 | Instalacion de Sistema de combustible compuesto por un Tanque de Almacenamiento de Combustible de 500 Gls (suministro e instalacion de todas las tuberías,filtros, valvulas, piezas y materiales necesarios para llenado y conexión con Generador) | 1 | ud
[5 empty] | Sub-Total | 0
10-2 | EQUIPOS ELÉCTRICOS Y REGISTROS
10-2-1 | Suministro e Instalacion de (ECBP#1) Enclouse Circuit Breaker Principal# 1, Nema 3R, Caja Espaciosa, con Breaker Industrial de 200A, 2 polos, 60Hz, a 120/240V, Ubicacion en Pared interna del Parqueo para salida de transformador Tipo Poste. Marca General Electric, Shneider o Eaton | 1 | ud
10-2-2 | Suministro e Instalacion de (ECBP#2) Enclouse Circuit Breaker Principal# 2, Nema 3R, Caja Espaciosa, con Breaker Industrial de 200A, 2 polos, 60Hz, a 120/240V, Ubicacion en Pared interna del Parqueo para salida de transformador Tipo Poste. Marca General Electric, Shneider o Eaton | 1 | ud
10-2-3 | Suministro e Instalacion de (ITA) Interuptor de Transferencia automatica, en Caja Nema 3R, con breakers 200A, 2 Polos, 60Hz, 120/240V, accionados por Motor Operador, con timers, monitor voltaje, monitor de Fase, enclavamiento electrico-mecanico, facilidad para operacion manual, selector de prueba, terminales al 100%, todas las barras en cobre. Ubicado al lado del Cuarto Electrico. Breaker y motor Operador marca General electric, Shneider o Eaton. | 1 | ud
10-2-4 | Suministro e Instalacion de (ECBG) Enclouse Circuit Breaker Generador Nema 3R, con Breaker Industrial de 200A, 2 polos, 60Hz, a 120/240V, Ubicacion al lado del ITA, Marca General Electric, Shneider o Eaton | 1 | ud
10-2-5 | Suministro e Instalacion Panelboard Principal (PBP), caja Nema 1, Barras en Cobre, Monofasicas de 300A, 2 Polos, a 120/240V, Main Breaker de 200 A, con: (1) Bkr 30/2, (1) Bkr 40/2, (2) Bkr 60/2, (1) Bkr 80/2, (3) espacios Disponible. | 1 | ud
10-2-6 | Instalacion de Panelboard "PA/A" , 120/208V, 300 A, 3 fases, NEMA 3R con Main breaker 300/3, (2) Bkr 50/3, (2) Bkr 40/3, (2) Bkr 30/3, (1) Bkr 60/3,(1) espacio reserva para 100/3 | 1 | ud
10-2-7 | Suministro e instalacion de Panel PA (Iluminacion), a 120/240V, Barra de 125A, 16 espacios, 2 fases, NEMA 1, incluye Breaker de Circuitos. | 1 | ud
10-2-8 | Suministro e instalacion de Panel PB (Tomacorrientes), a 120/240V, Barra de 125A, 24 espacios, 2 fases, NEMA 1, incluye Breaker de Circuitos. | 1 | ud
10-2-9 | Suministro e instalacion de Panel PC (A/A y Extractores), a 120/240V, Barra de 150A, 30 espacios, 2 fases, NEMA 1, incluye Breaker de Circuitos. | 1 | ud
10-2-10 | Suministro e instalacion de Panel UPS, a 120/240V, Barra de 100A, 8 espacios, 2 fases, NEMA 1, incluye Breaker de Circuitos. | 1 | ud
10-2-11 | Suministro e Instalacion de Bypass 3 breakers, 120/240V, 60HZ, 30A, 2 fases, NEMA 1. | 1 | ud
10-2-12 | Suministro e Instalacion Panel de control Extractores e inyectores, 240V, Con 1 MBkr 60/2, 4 Circuito con Arrancadores de 20A cada uno, cada circuito con Proteccion Termica, selectores de dos posiciones por cada circuito, 4 Luz piloto, 4 Temporizadores, 4 contactores de 20A cada uno con Bobina a 120/240V, NEMA 1, Gabinete Metalico. Con Accesorios y Breaker General Electric, Shneider o Eaton. | 1 | ud
[5 empty] | Sub-Total | 0
10-3 | INGENIERIA CIVIL
10-3-1 | Excavación en tierra | 28.8 | m3
10-3-2 | Reposicion de material en zanja 0.4x0.4x90 mt | 14.4 | mt3
10-3-3 | Bote | 18.72 | mt3
10-3-4 | Grava triturada 0.4x0.1x90 mt | 3.6 | mt3
10-3-5 | Arena Itabo 0.4x0.15x90 | 5.4 | mt3
10-3-6 | Hormigon de Reposicion 0.4x0.1x90 mt | 3.6 | mt3
10-3-7 | Block de 6" colocado con todo y material mano de obra | 23 | ud
10-3-8 | Cemento gris | 6 | fda
10-3-9 | Traslado de material | 2 | d/h
[5 empty] | Sub-Total | 0
10-4 | ALIMENTADORES
10-4-1 | Suministro e Instalacion de Alimentador 1, Monofasico desde el Transformador hasta el ECBP#1 formado por: 4 No. 1/0 THHN (2xF), 1 No. 3/0 THHN (N), 1 No. 2 THHN (T) en Un Tubos PVC SDR-26 de 3", IMC, mas un Tubo Adicional de Previcion. | 51 | pl.
10-4-2 | Suministro e Instalacion de Alimentador 2, Monofasico desde el ECBP#1 hasta el ECB#2 formado por: 4 No. 1/0 THHN (2xF), 1 No. 3/0 THHN (N), 1 No. 2 THHN (T) en Un Tubos PVC SDR-26 de 3", IMC y EMT, mas un Tubo Adicional de Previcion. | 81 | pl.
10-4-3 | Suministro e Instalacion de Alimentador 3, Monofasico desde el ECBP#2 hasta el ITA formado por: 4 No. 1/0 THHN (2xF), 1 No. 3/0 THHN (N), 1 No. 2 THHN (T) en Un Tubos EMT de 3". | 10 | pl.
10-4-4 | Suministro e Instalacion de Alimentador 4, Monofasico desde el ITA hasta ECBG formado por: 4 No. 1/0 THHN (2xF), 1 No. 3/0 THHN (N), 1 No. 2 THHN (T) en Un Tubos PVC SDR-26 de 3", EMT e IMC. | 28 | pl.
10-4-5 | Suministro e Instalacion de Alimentador 5, Monofasico desde el ECBG hasta el Generador formado por: 4 No. 1/0 THHN (2xF), 1 No. 3/0 THHN (N), 1 No. 2 THHN (T) en Un Tubos PVC SDR-26 de 3", EMT y LT. | 33 | pl.
10-4-6 | Suministro e Instalacion de Alimentador 6, Monofasico desde el ITA hasta el PBP formado por: 4 No. 1/0 THHN (2xF), 1 No. 3/0 THHN (N), 1 No. 2 THHN (T) en Un Tubos EMT de 3" mas un Tubo Adicional de Previcion. | 10 | pl.
10-4-7 | Suministro e Instalacion de Alimentador 7, Monofasico desde el PBP hasta el Inversor y el Panel PA formado por: 2 No. 6 THHN (1xF), 1 No. 6 THHN (N), 1 No. 8 THHN (T) en Un Tubos EMT de 1". | 10 | pl.
10-4-8 | Suministro e Instalacion de Alimentador 8, Monofasico desde el PBP hasta el Panel PB formado por: 2 No. 4 THHN (1xF), 1 No. 4 THHN (N), 1 No. 8 THHN (T) en Un Tubos EMT de 1-1/2". | 11 | pl.
10-4-9 | Suministro e Instalacion de Alimentador 9, Monofasico desde el PBP hasta el Panel PC formado por: 2 No. 1/0 THHN (1xF), 1 No. 2 THHN (N), 1 No. 6 THHN (T) en Un Tubos EMT de 2". | 12 | pl.
10-4-10 | Suministro e Instalacion de Alimentador 10, Monofasico desde el PBP hasta el UPS, Bypass, Panel UPS formado por: 2 No. 8 THHN (1xF), 1 No. 8 THHN (N), 1 No. 8 THHN (T) en Un Tubos EMT de 1". | 13 | pl.
10-4-11 | Suministro e Instalacion de Alimentador, Monofasico desde el Panel PB hasta la Bomba de Agua de la Cisterna formado por: 2 No. 10 THHN (1xF), 1 No. 12 THHN (N), 1 No. 12 THHN (T) en Un Tubos EMT de 1", Incluye caja con Brraker de 15A/2 y Alambre de Goma 10/3 para conexion de Motor. | 130 | pl.
10-4-12 | Suministro e Instalacion de Alimentador, Monofasico desde el Panel PC hasta Unidad Condensadora Oficina Trasera (circuito 05-07), formado por: 2 No. 10 THHN (1xF), 1 No. 12 THHN (T) en Un Tubos EMT de 3/4", Incluye caja Nema 3R con Brraker de 20A/2 y Alambre de Goma 10/3 para conexion. | 145 | pl.
10-4-13 | Suministro e Instalacion de Alimentador, Monofasico desde el Panel PC hasta Unidad Condensadora Descripcion (circuito 08-10), formado por: 2 No. 10 THHN (1xF), 1 No. 12 THHN (T) en Un Tubos EMT de 3/4", Incluye caja Nema 3R con Brraker de 20A/2 y Alambre de Goma 10/3 para conexion. | 137 | pl.
10-4-14 | Suministro e Instalacion de Alimentador, Monofasico desde el Panel PC hasta Unidad Condensadora Llegada de Documentos (circuito 12-14), formado por: 2 No. 10 THHN (1xF), 1 No. 12 THHN (T) en Un Tubos EMT de 3/4", Incluye caja Nema 3R con Brraker de 40A/2 y Alambre de Goma 10/3 para conexion. | 106 | pl.
10-4-15 | Suministro e Instalacion de Alimentador, Monofasico desde el Panel PC hasta Unidad Condensadora Oficina Principal (circuito 16-18), formado por: 2 No. 12 THHN (1xF), 1 No. 12 THHN (T) en Un Tubos EMT de 3/4", Incluye caja Nema 3R con Brraker de 20A/2 y Alambre de Goma 10/3 para conexion. | 65 | pl.
10-4-16 | Suministro e Instalacion de Alimentador, Monofasico desde el Panel PC hasta Unidad Condensadora Consultal (circuito 09-11), formado por: 2 No. 6 THHN (1xF), 1 No. 10 THHN (T) en Un Tubos EMT de 1", Incluye caja Nema 3R con Brraker de 80A/2 y Alambre de Goma 6/3 para conexion. | 55 | pl.
10-4-17 | Suministro e Instalacion de Alimentador, Monofasico desde el Panel PC hasta Extractor Deposito (circuito 20-22), formado por: 2 No. 12 THHN (1xF), 1 No. 12 THHN (T) en Un Tubos EMT de 3/4", Incluye caja Nema 1 con Brraker de 15A/2 y Alambre de Goma 12/3 para conexion. | 148 | pl.
10-4-18 | Suministro e Instalacion de Alimentador, Monofasico desde el Panel PC hasta Extractor Deposito (circuito 17-19), formado por: 2 No. 12 THHN (1xF), 1 No. 12 THHN (T) en Un Tubos EMT de 3/4", Incluye caja Nema 1 con Brraker de 15A/2 y Alambre de Goma 12/3 para conexion. | 117 | pl.
10-4-19 | Suministro e Instalacion de Alimentador, Monofasico desde el Panel PC hasta Extractor Deposito (circuito 21-23), formado por: 2 No. 12 THHN (1xF), 1 No. 12 THHN (T) en Un Tubos EMT de 3/4", Incluye caja Nema 1 con Brraker de 15A/2 y Alambre de Goma 12/3 para conexion. | 86 | pl.
10-4-20 | Suministro e Instalacion de Alimentador, Monofasico desde el Panel PC hasta Extractor Deposito (circuito 24-26), formado por: 2 No. 12 THHN (1xF), 1 No. 12 THHN (T) en Un Tubos EMT de 3/4", Incluye caja Nema 1 con Brraker de 15A/2 y Alambre de Goma 12/3 para conexion. | 69 | pl.
[5 empty] | Sub-Total | 0
10-5 | SALIDAS ELECTRICAS
10-5-1 | Salida para luminaria para Plafón sobre superficie de techo en Tuberias EMT | 60 | Ud
10-5-2 | Salida para luminaria para Pared en Tuberias EMT | 15 | Ud
10-5-3 | Salida para luminaria de emergencia | 12 | Ud
10-5-4 | Salida para Interruptor Sencillo Leviton decora | 18 | Ud
10-5-5 | Salida para Interruptor Three Way (3W) Leviton decora | 2 | Ud
10-5-6 | Salida para Tomacorriente 120V Polarizados, Leviton Decora a 0.30m SNPT en Tuberias EMT y PVC SDR-26 | 31 | Ud
10-5-7 | Salida para Tomacorriente Polarizados Waterproof Leviton a a 0.30m en Tuberias EMT y PVC SDR-26 | 1 | Ud
10-5-8 | Salida para Tomacorriente 120V Polarizados, Leviton Decora Sobre Meseta a 1.20m SNPT en Tuberias EMT y PVC SDR-26 | 2 | Ud
10-5-9 | Salida para Tomacorriente 120V Polarizados GFCI, Leviton Decora en Baños a 1.65m SNPT en Tuberias EMT y PVC SDR-26 | 3 | Ud
10-5-10 | Salida para Tomacorriente 120V Polarizados, Leviton Decora a 0.30m SNPT en Tuberias EMT y PVC SDR-26 Exclusivo para Nevera | 1 | Ud
10-5-11 | Salida para Tomacorriente 120V Polarizados de UPS, Leviton Decora a 0.30m SNPT en Tuberias EMT y PVC SDR-26 | 11 | Ud
10-5-12 | Canalizacion para Voz/Data Leviton Decora a 0.30m SNPT en Tuberias EMT y PVC SDR-26 | 12 | Ud
10-5-13 | Salida para Extractor en baños Nivel Sobre Plafón a 120V en Tuberias EMT | 3 | Ud
10-5-14 | Salida para Termostato de Aire Acondicionado en Consulta en Tuberias EMT y PVC SDR-26. | 1 | Ud
[5 empty] | Sub-Total | 0
10-6 | LUMINARIAS (Suministro e Instalacion)
10-6-1 | Luminaria LED para plafón 2' x 4' sobre superficie de techo o plafon | 18 | Ud
10-6-2 | Luminaria LED para plafón 2' x 2' sobre superficie de techo o plafon | 5 | Ud
10-6-3 | Luminaria LED redonda sobre superficie de techo o plafon | 7 | Ud
10-6-4 | Luminaria LED de pared 40W (tipo Replector, IP-65 | 15 | Ud
10-6-5 | Luminaria LED de Emergencia 120-240V, con 90 minutos de duracion, Sylvania, Cooper, General Electric | 12 | Ud
10-6-6 | Luminaria LED Tipo Estanca de 4' y 18Watt. sobre superficie de techo, Ermetica, Sylvania, Cooper o Similar | 35 | Ud
[5 empty] | Sub-Total | 0
10-7 | Sistema de tierra general formado con: Soldadura Exotérmica, cable 2/0 AWG, Varilla de Cobre 5/8" x 10´, Barra de Tierra ,Cable de Cobre #2 Desnudo para aterrizaje de Equipos, Registro de inspección de 9", Material Mejorador de la Resistividad.
10-7-1 | Soldaduras exotermicas 115 Certificada | 6 | ud
10-7-2 | Varillas de tierra de 5/8"x10' (las Varilla Deben ser colocada en Hoyo con Mejorador de resitividad) deben ser Varillas Certificadas, Marca Erico, Cooper o Similar | 3 | ud
10-7-3 | Barras de tierra 4" x 14" x 1/4", Completa con Soporte, Tornillos y Aisladores | 1 | ud
10-7-4 | Cable de cobre desnudo #2/0 AWG para sistema de tierra Certificado | 120 | pl.
10-7-5 | Cable de cobre #2 AWG para sistema de tierra Certificado para Aterrizaje de Equipos | 120 | pl.
10-7-6 | Registro de inspección de 9" | 3 | ud
10-7-7 | Material Mejorador de la Resistividad Marca Erico, CadWell | 5 | ud
10-7-8 | Supresor de Pico para Panel Board Principal de 50 Ka, Monofasico, 2 Polos, 120/240V, Shneider, eaton, GE, Square D, Erico o Leviton. | 1 | ud
10-7-9 | Supresor de Pico para Paneles de Distribucion de 30 Ka, Monofasico, 2 Polos, 120/240V, Para ser Instalado en el Mismo panel, Shneider, eaton, GE, Square D, Erico o Leviton. | 3 | ud
10-7-10 | Supresor de Pico para Paneles de Distribucion de 22.5Ka, Monofasico, 2 Polos, 120/240V, Para ser Instalado en el Mismo panel, Shneider, eaton, GE, Square D, Erico o Leviton. | 1 | ud
10-7-11 | Terminales de Doble ojo Para Cable # 2/0 AWG, Marca 3M, Erico, Topaz | 2 | ud
10-7-12 | Terminales de Doble ojo Para Cable # 2 AWG, Marca 3M, Erico, Topaz | 16 | ud
10-7-13 | Tornillos Acero Inoxidable de 1/2" x 2", incluye Tuerca, Arandela Plana y de Presion | 2 | ud
10-7-14 | Tornillos Acero Inoxidable de 3/8" x 2", incluye Tuerca, Arandela Plana y de Presion | 32 | ud
10-7-15 | Grasa Dielectrica, 3m, Topaz o GB | 1 | ud
10-7-16 | Misceláneo (Uso de herramientas, moldes, Conprimidor, etc.) | 1 | Pa
[5 empty] | Sub-Total | 0
10-8 | ACOMETIDA DE CANALIZACIONES PARA VOZ / DATA
10-8-1 | Tubos IMC de 2" x 10' | 2 | ud
10-8-2 | Condulet IMC de 2" | 1 | ud
10-8-3 | Coupling IMC de 2" | 1 | ud
10-8-4 | Tubos EMT de 2" x 10' | 9 | ud
10-8-5 | Conector EMT de 2" | 9 | ud
10-8-6 | Tuerca Bushing de 2" | 13 | ud
10-8-7 | Coupling EMT de 2" | 8 | ud
10-8-8 | Curva EMT de 2" | 2 | ud
10-8-9 | Abrazadera Unistrut de 2" | 18 | ud
10-8-10 | Tubos EMT de 1" x 10' | 2 | ud
10-8-11 | Conector EMT de 1" | 4 | ud
10-8-12 | Tuerca Bushing de 1" | 4 | ud
10-8-13 | Coupling EMT de 1" | 1 | ud
10-8-14 | Abrazadera Unistrut de 1" | 4 | ud
10-8-15 | Tubo PVC SDR-26 de 2" x 19' | 6 | ud
10-8-16 | Curvas PVC reforzada 2" | 4 | ud
10-8-17 | Adaptador Macho PVC de 2" | 4 | ud
10-8-18 | Barra Unistrut de 3/4" | 1 | ud
10-8-19 | Soga para Guia de 1/8" | 1 | Lib
10-8-20 | Expansiones Hilti HDI de 3/8" x 2-1/4" | 36 | ud
10-8-21 | Barra Roscada de 3/8" x 6' | 20 | ud
10-8-22 | Tuerca de 3/8" | 120 | ud
10-8-23 | Arandela plana de 3/8" | 100 | ud
10-8-24 | Registros Metal Pintado de 15"x15"x6" | 2 | ud
10-8-25 | Registros Metal Pintado de 10"x10"x4 | 4 | ud
10-8-26 | Registros Metal de 5"x5"x2" | 2 | ud
10-8-27 | Registros Metal de 4"x4"x2" | 1 | ud
10-8-28 | Tapa Metan para Registros de 5"x5" | 2 | ud
10-8-29 | Tapa Metan para Registros de 4"x4" | 1 | ud
[5 empty] | Sub-Total | 0
10-9 | ACOMETIDA DE CANALIZACIONES PARA CIRCUITOS ELECTRICOS NORMAL Y UPS
10-9-1 | Tubos EMT de 2" x 10' | 20 | ud
10-9-2 | Conector EMT de 2" | 26 | ud
10-9-3 | Tuerca Bushing de 2" | 26 | ud
10-9-4 | Coupling EMT de 2" | 20 | ud
10-9-5 | Curva EMT de 2" | 6 | ud
10-9-6 | Abrazadera Unistrut de 2" | 42 | ud
10-9-7 | Tubos EMT de 1" x 10' | 7 | ud
10-9-8 | Conector EMT de 1" | 8 | ud
10-9-9 | Tuerca Bushing de 1" | 8 | ud
10-9-10 | Coupling EMT de 1" | 6 | ud
10-9-11 | Curva EMT de 1" | 1 | ud
10-9-12 | Abrazadera Unistrut de 1" | 14 | ud
10-9-13 | Barra Unistrut de 3/4" | 3 | ud
10-9-14 | Expansiones Hilti HDI de 3/8" x 2-1/4" | 32 | ud
10-9-15 | Barra Roscada de 3/8" x 6' | 10 | ud
10-9-16 | Tuerca de 3/8" | 100 | ud
10-9-17 | Arandela plana de 3/8" | 65 | ud
10-9-18 | Registros Metal Pintado de 30"x12"x6" | 1 | ud
10-9-19 | Registros Metal Pintado de 12"x12"x4 | 3 | ud
10-9-20 | Registros Metal Pintado de 10"x10"x4 | 1 | ud
10-9-21 | Registros Metal de 5"x5"x2" | 4 | ud
10-9-22 | Registros Metal de 4"x4"x2" | 1 | ud
10-9-23 | Tapa Metan para Registros de 5"x5" | 4 | ud
10-9-24 | Tapa Metan para Registros de 4"x4" | 1 | ud
[5 empty] | Sub-Total | 0
10-10 | DIVERSOS ELECTRICO
10-10-1 | Sistema de suspensión para tuberias | 80 | ud
10-10-2 | Transfomador de 50 KVA con sus herrajes. Incluye: transporte desde Santo Domingo a Santiago, instalación y costos de EDENORTE | 1 | ud
10-10-3 | Extractores de baños mod 24 CUF para plafond | 3 | ud
10-10-4 | Extractores en recepción de documentos y area de limpieza de los documentos, mod 24 CUF para pared | 2 | ud
10-10-5 | Poste para transformador de 30' incluye instalación, excavación y hormigón | 1 | ud
[5 empty] | Sub-Total | 0
11 | PORTAJE
11-1 | Puerta de vidrio flotante doble hoja de 1.00 m x 2.10 m, con vidrio templado de 1/2"y perfilería en acero en la entrada (P2) | 1 | ud
11-2 | Puertas de polimetal en entrada de Llegada de Documentos (P3) | 1 | ud
11-3 | Puerta de oficina principal vidrio flotante (P5) | 1 | ud
11-4 | Puertas de polimetal de Limpieza a pasillo (P6) | 1 | ud
11-5 | Puertas de polimetal desde pasillo a Descripción (P7) | 1 | ud
11-6 | Puertas de polimetal doble entrada a Depósito de Documentos (P8) | 1 | ud
11-7 | Puerta de vidrio entrada del personal a reparar incluyendo cerradura nueva (P10) | 1 | ud
11-8 | Puertas de polimetal en entrada Almacen (P11) | 1 | ud
11-9 | Puertas de polimetal en entrada Oficina posterior (P12) | 1 | ud
11-10 | Puertas de polimetal en Baño de damas (P13) | 1 | ud
11-11 | Puertas de polimetal en Baño de caballeros (P15) | 1 | ud
11-12 | Puertas de polimetal entre Llegada de Documentos y Limpieza (P17) | 1 | ud
11-13 | Puerta polimetal en Baño de Guardián (P20): 0.80*2.10 | 1 | ud
11-14 | Puerta Enrrollable (Pen 1) a reparar: 1.17*1.93 | 1 | ud
11-15 | Puerta Enrrollable (Pen 2) a reparar: 2.00*2.10 | 1 | ud
11-16 | Puerta Enrrollable (Pen 4) a reparar: 2.10*1.04 | 1 | ud
11-17 | Puertas de aluminio y vidrio tipo P 40 que comunica el área de lectura con el resto del archivo. (Virdrio templado) | 1 | ud
[5 empty] | Sub-Total | 0
12 | VENTANAS
12-1 | Ventana V1 aluminio y vidrio a reparar: 0.94*0.60 | 1 | ud
12-2 | Ventana V2 aluminio y vidrio a reparar: 0.51*0.51 | 1 | ud
12-3 | Ventana V4 corredera aluminio y vidrio llegada de documentos: 1.20*1.022 | 13.1961 | p2
12-4 | Ventana V4 corredera aluminio y vidrio en Descripción: 1.20*1.022 | 13.1961 | p2
12-5 | Ventana V5 aluminio y vidrio en kitchenette | 13.2 | p2
[5 empty] | Sub-Total | 0
13 | HERRERIA
13-1 | Reparación protectores en ventanas de baños | 10 | p2
13-2 | Reparación puerta de hierro y reja en caseta de bomba incluye pintura: 1.56*1.70 | 28.5355 | p2
13-3 | Reparación puerta parqueo cambio de riel incluye hacer puerta peatonal y pintura(P1) | 137.728 | p2
13-4 | Reparación puerta cuarto eléctrico incluye pintura | 39.1115 | p2
13-5 | Reparación puerta de hierro en entrada del persona incluye pintura | 102.2372 | p2
13-6 | Protectores de ventanas incluye pintura | 39.6 | p2
[5 empty] | Sub-Total | 0
14 | PINTURA
14-1 | Pintura acrílica superior en muros interiores (2 manos) | 431.3075 | m2
14-2 | Pintura acrílica superior en muros exteriores: (2 manos) | 636.18 | m2
14-3 | Pintura acrílica semigloss y antihongos en muros de sheetrock: | 393.954 | m2
14-4 | Pintura epóxica en piso de área de recepción de documentos y limpieza | 47.8 | m2
14-5 | Pintura acrílica en techo de blanco a negro considerar andamios, h techo= 4.68 m | 393.6 | m2
14-6 | Pintura acrílica en los demás techos | 51.62 | m2
[5 empty] | Sub-Total | 0
15 | SEÑALIZACION
15-1 | Señalización horizontal en parqueos | 20 | ud
15-2 | Señalización vertical exterior e interior | 35 | ud
[5 empty] | Sub-Total | 0
16 | SEGURIDAD
16-1 | Extintores de 10 lbs polivalentes | 15 | ud
[5 empty] | Sub-Total | 0
17 | CLIMATIZACION
17-1 | Suministro y colocación de aire de 12K de pared INVESTER incluye drenaje. (Americano o Similar) | 2 | ud
17-2 | Suministro y colocación de aire de 24K de pared INVESTER incluye drenaje. (Americano o Similar) | 1 | ud
17-3 | Suministro y colocación de aire de 36K de pared INVESTER incluye drenaje. (Americano o Similar) | 1 | ud
[5 empty] | Sub-Total | 0
18 | MISCELANEOS
18-1 | Letrero exterior en Acrílico Sede Regional Norte AGN | 2 | ud
18-2 | Limpieza continua y final | 3 | mes
18-3 | Acondicionamiento de entrada de empleados | 1 | p.a
18-4 | Reparación de columnas que presentan rajaduras | 1 | p.a
18-5 | Acondicionamiento de escalones y baranda en entrada de empleados | 1 | p.a
18-6 | Base para Generador de Emergencia en hormigón armado | 0.72 | m3
[5 empty] | Sub-Total | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
GASTOS GENERALES
| Dirección Ténica | 10% |  |  | 0
| Gastos Administrativos | 4% |  |  | 0
| Transporte | 3.25% |  |  | 0
| Seguros y Fianzas (Presetación Factura) | 3.6% |  |  | 0
| Codia | 0.1% |  |  | 0
| Imprevisto | 5% |  |  | 0
| Fopetcon | 1% |  |  | 0
| ITBIS: 10% de Dirrección Técnica | 18% |  |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
INGENIERO EUGENIO ARTURO CHECO BUENO
TELEFONO: 809-224-4582
CORREO ELECTRONICO: eugeniochecobueno@gmail.com
| Costo de materiales y mano de obra de los tomacorrientes, interruptores, luminarias tipo led interior y exterior, panel de breakers, estractores y canalizaciones básicas | 1 | P.E | 3000000 | 3000000 | 3000000